Ausschreibungstext für ISIFOAM-Brandschutzschaum 2 K NE

Massivbauteil

Pos. 1. …

Brandschutzschaum - Kabelschott S 90 nach

DIN 4101-9 oder EN 1366-3, System ISIFOAM,  mit

ISIFOAM-Brandschutzschaum 2K NE,

Zulassungsnummer nach DIN 4102-9 : Z-19.15- 1744,

Zulassungsnummer nach EN 1366-3   : ETA-11/0206

zur Abschottung von Elektrokabeln, Lichtwellenleitern,

brennbare Rohre < 50 mm, nichtbrennbare Rohre <54 mm,

in Massivbauteilen der Feuerwiderstandsklasse F 90 / REI 90 / EI 90

Wanddicke > 100 mm

Deckendicke > 150 mm.

Angebotenes Fabrikat: …………………….

Zulassungsnummer    : …………………….

Maximale Belegung der Öffnungsfläche 60 %.

Maximale Schottgröße nach DIN 4102-9

450 x 450 mm

,

Maximale Schottgröße nach EN 1366-3

270 x 270 mm

Schottgröße bis 0,05 m² 				Stück …..	............	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,10 m²		Stück ….	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,15 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,20 m²		Stück …..	……….	……….

Pos. 2. …

Zulagepreis für die Aufleistung der Massivbauteile

der Pos. 1 auf eine Dicke von 200 mm mittels

ISIBOARD-Kalzium-Silikat-Brandschutzplatten,

Streifenbreite 100 mm. Die Befestigung an die Massiv-

Bauteile hat mit Fischer-Ankern FNA,

Abstand < 200 mm zu erfolgen.                                  m …..	……….	……….

Pos. 3. …

Zulagepreis für den Anbau von Strecken-

isolierungen, Länge 1.500 mm an den nicht-

brennbaren Rohren < 54 mm, aus Rockwool-

Rohrschalen RS 835, nichtbrennbar, Schmelzpunkt >1.000° C,

Die Streckenisolierung muss durch das ISIFOAM-

Schaumschott hindurch geführt werden.

Rohrdurchmesser bis 15  mm	                                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   22 mm                    m …... 	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   28 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   35 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   42 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   54 mm                    m …..	……….	……….