Ausschreibungstext für ISIFOAM-Kombischottsystem BDS 170  S 90

leichte Trennwand

Pos. 1. …

Brandschutz-Stein - Kombischott S 90 nach

DIN 4101-9, System ISIFOAM,  mit

ISIFOAM-Brandschutzusteinen 170 BDS N,

Zulassungsnummer : Z-19.15-1182 zur Abschottung

von Elektrokabeln, Lichtwellenleitern,

brennbaren Rohre <  110 mm und nichtbrennbaren

Rohren <168 mm, in leichte Trennwänden der Feuer-

widerstandsklasse F 90 / EI 90,

Wanddicke > 100 mm.

Angebotenes Fabrikat: …………………….

Zulassungsnummer    : …………………….

Maximale Belegung der Öffnungsfläche 60 %.

Maximale Schottgröße b=< 575 x 875 mm,

Schottgröße bis 0,10 m² 				Stück …..	............	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,20 m²		Stück ….	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,30 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,40 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,50 m²		Stück …..	……….	……….

Pos. 2. …

Zulagepreis für den Einbau von Leibungsrahmen

in leichten Trennwände, Rahmenbreite 170 mm,

hergestellt aus ISIBOARD-Kalzium-Silikat-Brand-

schutzplatten, d = 30 mm. Die Befestigung des

Leibungsrahmen in die Öffnung der leichten Trenn-

wände hat an die  umlaufend angeordneten U-Wand-

profile mittels Schnellbauschrauben 3,9 x 45 mm

zu erfolgen, Schraubabstand < 200 mm                           m …..	……….	……….

Pos. 3. …

Zulagepreis für den Anbau von Rockwool-

Rohrschalen RS 835, nichtbrennbar, Schmelzpunkt >1.000° C,

zu der v. g. Kombiabschottungen, an Rohre > 63,5 mm,

Anordnung beidseitig, Länge > 600 mm,

Befestigung mit Wickeldraht – 4 Wicklungen je Seite

Rohrwerkstoff: Edelstahl, Stahl, Guss

Rohrdurchmesser > 63,5 mm	                                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   70 mm                    m …... 	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   80 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 100 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 125 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 140 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 168 mm	    m …..	……….	……….

Pos. 4. …

Zulagepreis für den Anbau von Rockwool-

Rohrschalen RS 835, nichtbrennbar, Schmelzpunkt >1.000° C,

zu der v. g. Kombiabschottungen, an Rohre > 63,5 mm,

Anordnung beidseitig, Länge > 800 mm,

Befestigung mit Wickeldraht – 4 Wicklungen je Seite

Rohrwerkstoff: Kupferrohre

Rohrdurchmesser bis 22 mm	                                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   28 mm                    m …... 	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   35 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   42 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis   54 mm                    m …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser bis 88,5mm                    m …..	……….	……….