Ausschreibungstext für ISILASTIK B5 Kombischott EI 120 in Wänden

Pos. 1. …

Mineralfaser-Platten-Kombischott EI 90/EI 120 nach

DIN EN 1366-3, System HBT  mit

ISILASTIK B5 Brandschutzbeschichtung,

zur Abschottung von Elektrokabeln, Lichtwellenleitern,

brennbaren und nichtbrennbaren Rohren

ETA 19/0659 vom 08.-11.2019

ABG

Verwendete Materialien:

ISILASTIK B5 Brandschutzbeschichtung B5

ISILASTIK Mineralfaserplatten B5, A1, RG >150 kg/m³,

Schmelzpunkt > 1000°, d = 60 mm.

Angebotenes Fabrikat: …………………….

Zulassungsnummer    : …………………….

Maximale Belegung der Öffnungsfläche 60 %.

Ausführung als Wandabschottung, maximale

Schottgröße b=< 1.200 mm, l=<2.000 mm

Wanddicke => 100 mm

Einzelschottgröße bis 0,01 m² 				Stück …..	............	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,02 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,05 m²		Stück …...	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,10 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,20 m²		Stück ….	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,30 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,40 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,50 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,60 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,70 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,80 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 0,90 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße bis 1,00 m²		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Schottgröße >   1,00 m²		m²      …..	……….	……….

Pos. 2. …

Zulagepreis für den Anbau von Rohrmanschetten

an die v. g. Schottungen für den brandschutztech-

nischen Verschluss von brennbaren Rohren,

HBT-ISITHERM- Rohrmanschetten BBR 2 -EI 90 / EI 120

Die Rohrmanschetten sind mit SPAX-Schrauben 6x90 mm

in die Mineralfaser Platten zu befestigen,

Zulassung ETA 19-659 vom 08/11/2019

ABG

Wände –  beidseitig  je 1 Rohrmanschette

Angebotenes Fabrikat  : …………………………….

Zulassungsnummer      : …………………………….

Rohrdurchmesser ≤50 mm    				Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   50 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   63 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   75 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   90 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 110 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 125 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 140 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 160 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 200 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 225 mm		Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 250 mm		Stück …..	……….	……….

Pos. 3. …

Zulagepreis für den Einbau von HBT-ISITHERM-

Leitungsbandagen BBR 2 in die v. g. Schottungen

für den brandschutztechnischen Verschluss von

brennbaren Rohren. Die ISITHERM-Leitungsbandage

BBR 2 ist beidseitig bündig zur Oberfläche der

Mineralfaser Platten anzuordnen.

Zulassung ETA 19-659 vom 08/11/2019

ABG

Rohrdurchmesser ≤50 mm – 2 lagig			Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   63 mm, 2	lagig	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   75 mm, 3 lagig	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   90 mm, 3 lagig	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 110 mm, 4 lagig	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 125 mm, 4 lagig 	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 150 mm, 4 lagig 	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 160 mm, 6 lagig	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 200 mm, 7 lagig	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 225 mm, 8 lagig	Stück …..	……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser 250 mm, 8 lagig	Stück …..	……….	……….

Pos. 4. …

Zulagepreis für den Anbau von Mineralfaser-

Rohrschalen als Streckenisolierug an die nicht-

Brennbaren Rohre auf eine Länge von 600 mm

zu beiden Seiten des ISILASTIK B5 Kombischotts,

Rockwool RS 800 oder Rockwool Conlit Alu-kaschiert,

nichtbrennbar A1,  Schmelzpunkt >1.000° C,

Rohrdurchmesser < 12 mm	                            m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   <15 mm		m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser  < 18 mm               m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   <22 mm		m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   <28 mm		m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   <35 mm		m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser  <42,0 mm	     	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser  <54,0 mm	     	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser  <60,3 mm	    	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser  <63,5 mm	     	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser  <70,0 mm	    	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   <76,1mm		m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser   <88,9mm		m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser <101,6 mm	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser <114,3 mm	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser <127,0 mm   	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser <133,0 mm	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser <139,7 mm     	m  …..		……….	……….

s.w.v., jedoch Rohrdurchmesser <168,3 mm	m  …..		……….	……….

Pos. 5. …

Zulagepreis für die Anordnung der ISILASTIK-

Rohrbandage BBI um die brennbare Synthese

Kautschukisolierung der nichtbrennbaren Rohre.

Die ISILASTIK-Rohrbandage BBI ist mit einem

Überstand von 65 mm zur Schottoberfläche

einzubauen.

Zur Lagesicherung sind mindestens 2 Windungen

Wickeldraht anzuordnen.

Isolierungsdicke - ≤ 13 mm – 1 Lage 		Stück  …..          ……….          ………

Isolierungsdicke - ≥ 13 mm – 2 Lagen		Stück  …..          ……….          ………

……….          ………